# Betriebsanweisung

für Batterieladeanlagen für Elektrofahrzeuge

Stabsstelle Arbeits-,

Gesundheits-, Tier-

und Umweltschutz

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ## Anwendungsbereich |  |
| --- | --- |
|  | Die Betriebsanweisung gilt für den Betrieb von Batterieladeanlagen für Elektrofahrzeuge. |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Batterieladeanlagen werden mit niedriger Gleichspannung betrieben. - Bei Fehlern können hohe Ströme auftreten, die eine große Brandgefahr darstellen. - Durch Bildung von Wasserstoff beim Laden besteht eine erhebliche Explosionsgefahr. Batteriesäure kann austreten und zu schwersten Verätzungen führen. |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Batterieladeanlagen für Elektrofahrzeuge nur benutzen, wenn regelmäßige Prüfungen nach Unfallverhütungsvorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (BGV A3) durchgeführt sind. - Keine brennbaren Materialien im Abstand von weniger als 2,50 m zur Batterieladeanlage. - Abstand zu feuer- und explosionsgefährdeten Bereichen mindestens 5 m. - Keine Frostgefahr im Ladebereich. - Feuerlöscher an geeigneter Stelle anbringen. - Batterien nur bei ausreichender Belüftung laden. Die Belüftungsanlage ist vor Beginn des Ladevorgangs einzuschalten und muss bis mindestens 1 Stunde nach Beendigung des Ladevorgangs eingeschaltet bleiben. - Nur Ladegeräte verwenden, die auf die zu ladenden Batterien abgestimmt sind. Ladegeräte müssen vom versorgenden Netz getrennt werden können und sind vor mechanischer Beschädigung zu schützen. - Der Abstand der Ladegeräte zu den zu ladenden Batterien muss mindestens 1 m betragen. - Batterien nicht an- oder abklemmen, während Strom fließt. Polarität beachten. Auf festen Sitz der Anschlüsse achten. - In Batterieladeanlagen ist Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten. |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | Bei Störungen ist das Batterieladegerät sofort abzuschalten und durch Ziehen der Steckverbindung vom versorgenden Netz zu trennen. Festgestellte Mängel sofort dem Vorgesetzten melden. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Gerät abschalten und die Steckverbindungen trennen. - Brände mit CO2 Feuerlöschern bekämpfen, Brände an Personen mit Decken löschen. - Sofort Augenspülung bei Augenverletzung (mind. 10 Minuten). - Ersthelfer heranziehen - Notruf 112 - Unfall melden |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | - Reparaturen dürfen nur von beauftragten Personen durchgeführt werden. |  |

…………………………………….                                                               …………………………………………

Datum                                                                                                                       Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021