## Tabelle1
Stand 29.01.2025
Gefährdungsbeurteilung für Laboratorien mit reduziertem Luftwechsel
Gebäude:
Organisationseinheit:
Raumnummer/- bezeichnung:
| Chemielabor |  |  | FALSE
| Biologisches Labor |  | S1 | FALSE | S2 | FALSE
| Gentechnische Anlage |  | S1 | FALSE | S2 | FALSE
verantwortliche Person:
GB erstellt durch: |  |  | am:
Anlagen: | Grundrissplan |  |  | FALSE
| Messprotokoll Lüftung |  |  | FALSE
| Sonstiges |  |  | FALSE
Anmerkung:
Bei Radionuklidlaboratorien ist bereits ab der Raumkategorie 1 (RK1) nach DIN 25425-1 ein Abluftvolumenstrom von mind. 25 m3/h*m2 erforderlich. Eine Reduzierung des Luftwechsels ist in diesen Laboratorien nicht möglich.
1. Allgemeines
2. Raumdaten / Ermittlung der Luftwechselrate
Raumgröße [m2] | 0
Raumhöhe [m] | 0
Raumvolumen [m3] | 0
| vorhanden | Summe Abluftvolumenströme [m3/h*m2]
Digestorium / Laborabzug* | FALSE | 0
Sicherheitsschränke / 24h-Abluft* | FALSE | 0
Raumabluft | FALSE | 0
Summe Gesamtabluftvolumenstrom: |  | 0
* Anmerkung: Sind mehrere Laborabzüge bzw. Sicherheitsschränke vorhanden, muss in der rechten Spalte die Summe der Abluftvolumenströme eingetragen werden.
Luftwechselrate LW = | #DIV/0!
3. Tätigkeiten mit Gefahrstoffen / Biostoffen
Folgende Tätigkeiten werden in diesem Labor durchgeführt:
4. Gefährdungsermittlung
> Tätigkeiten mit Gefahrstoffen | [5 empty] | FALSE
Beim Umgang mit Gefahrstoffen besteht die Gefahr von Gesundheitsschäden durch feste, flüssige und gasförmige Stoffe.
> Tätigkeiten mit brennbaren Flüssigkeiten / Lösemittel | [5 empty] | FALSE
Beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten besteht Brand- und Explosionsgefahr
> Tätigkeiten mit Biostoffen | [5 empty] | FALSE
Beim Arbeiten mit Biostoffen (z.B. beim Pipettieren) können Aerosole freigesetzt werden.
5. Schutzmaßnahmen
> Mengenbegrenzung am Arbeitsplatz | [5 empty] | FALSE
Tätigkeiten mit brennbaren Flüssigkeiten oder sonstigen leicht flüchtigen, staubenden oder Aerosole bildenden Gefahrstoffen werden nur mit Kleinstmengen durchgeführt.
> Arbeiten im Abzug | [5 empty] | FALSE
Eine Freisetzung von Gefahrstoffen im Labor wird durch Arbeiten im Abzug vermieden
> Arbeiten unter Sterilwerkbank / Sicherheitswerkbank | [5 empty] | FALSE
Tätigkeiten mit Aerosole bildenden Stoffen werden unter der Sterilbank durchgeführt und somit eine Freisetzung im Labor vermieden.
> Lagerung im Sicherheitsschrank | [5 empty] | FALSE
Brennbare Flüssigkeiten werden in einem FWF90-Sicherheitsschrank gelagert.
> Bereitstellung Gase | [5 empty] | FALSE
Die benötigten Gase (z.B. CO2, Brenngase) werden in einem abgesaugten Druckgasflaschenschrank aufgestellt, bzw. von außen ins Labor geführt.
> Betriebsanweisungen | [5 empty] | FALSE
Betriebsanweisungen sind erstellt und hängen aus.
> Unterweisung / Laborkennzeichnung | [5 empty] | FALSE
Das Labor wird mit einem Schild am Eingang „Achtung: Reduzierter Luftwechsel“ gekennzeichnet und alle Nutzer werden regelmäßig unterwiesen.
6. Gefährdungsbeurteilung
Nach gründlicher Abwägung aller vorgenannten Punkte sind aus Sicht des Arbeitsschutzes die getroffenen Schutzmaßnahmen für die vorgesehenen Tätigkeiten als dauerhaft ausreichend und wirksam zu sehen. Eine Gesundheitsgefährdung der Beschäftigten ist somit nicht zu erwarten.
Datum:
Unterschrift verantwortliche Person:
Weiterführende Informationen unter:
https://www.bgrci.de/fachwissen-portal/themenspektrum/laboratorien/laborrichtlinien
Laboratorien müssen mit ausreichenden, jederzeit wirksamen technischen Lüftungs-einrichtungen ausgerüstet sein. Die Zuluft muss erforderlichenfalls erwärmt und zugfrei zugeführt werden können. Die Abluft darf ganz oder teilweise über die Abzüge geführt werden, wenn dabei die volle Leistung der Abzüge erhalten bleibt. Als Planungsgrundlage für die Auslegung muss die RLT-Anlage so bemessen sein, dass sich ein Abluftvolumenstrom von 25 m3/(m2⋅h) ergibt, bezogen auf die Grundfläche des Laborraums Dies entspricht bei 3 m lichter Raumhöhe stündlich einem etwa achtfachen Luftwechsel.
Dieser Wert darf nutzungsspezifisch in Planung oder Betrieb niedriger gewählt werden, wenn eine Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass der niedrigere Abluftvolumenstrom für die vorgesehenen Tätigkeiten im Labor dauerhaft ausreichend und wirksam ist. In Laboratorien, die mit einem geringeren Luftwechsel als den geforderten 25 m3/m2 in der Stunde betrieben werden, sind Tätigkeiten beispielsweise mit brennbaren Flüssigkeiten oder sonstigen leicht flüchtigen, staubenden oder Aerosole bildenden Gefahrstoffen nur in kleinstem Maßstab möglich, wenn nicht andersartige zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Solche Nutzungseinschränkungen für Laboratorien sind zu dokumentieren und vom Unternehmer jedem – auch nachfolgenden – Verantwortlichen bekannt zu geben. Laboratorien, welche während der Arbeitszeit einen nach unten abweichendem Luftwechsel aufweisen, müssen am Eingang mit „Achtung: Reduzierter Luftwechsel!“ gekennzeichnet werden.