|  | Strahlenschutzstelle |
| --- | --- |

Finden der „besten Praxis“

beim Umgang mit radioaktiven Stoffen

Checkliste für Strahlenschutzbeauftragte zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion der Raumlufttechnischen Anlagen und der Abzüge

Diese Checkliste soll Hilfestellung geben, bei der Überprüfung der Raumlufttechnischen Anlagen und der Abzüge in festgelegten innerbetrieblichen Entscheidungsbereich bzw. bei der Festlegung von Regelungen zur regelmäßigen Prüfung.

|  |  | Ja |  |  | nein |  |  | entfällt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktioniert die Raumlufttechnische Anlage? (erkennbar durch eine Dauerüberwachung mit optisch/akustischer Warneinrichtung) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Übernimmt der Abzug im Raum die allgemeine Raumlüftung? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wird der 8-fache Luftwechsel pro Stunde erzeugt? Luftwechselzahl [1/h] = Gesamtabluftvolumenstrom [m3/h ]/Raumvolumen [m3] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liegt die, durch den Errichter der RLT-Anlage bzw. durch das Universitätsbauamt unterschriebene Bescheinigung über die Ausführung der RLT-Anlage (LfU-Formular) vor? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ist eine Nacht- und Wochenendabsenkung programmiert? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wird die Nachtabsenkung optisch/akustisch angezeigt? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wird während des Normalbetriebs ein Umschalten auf Nachtbetrieb verhindert? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktioniert während der Nacht- und Wochenendabsenkung das manuelle Hochschalten in den Normalbetrieb? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wird darauf geachtet, dass Türen und Fenster geschlossen gehalten werden? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abzüge: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionieren die Abzüge? (erkennbar entweder durch eine Dauerüberwachung mit optisch/akustischer Warneinrichtung oder bei älteren Abzügen durch eine selbst installierte Funktionsüberwachung wie ein Papierstreifen oder ein Windrädchen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werden die Abzüge regelmäßig (einmal jährlich) geprüft und wird diese Prüfung durch eine Plakette am Abzug bestätigt? (Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kriterien für die Sichtprüfung: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sind Schäden am Abzug-Korpus zu erkennen? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionieren alle Kontrollanzeigen (Kontrolllämpchen, Warnlampen)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktioniert die Volumenstromüberwachung? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ist der Soll-Wert des Volumenstroms gut sichtbar und dauerhaft am Korpus angebracht? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lässt sich der Frontschieber leicht bewegen und ordnungsgemäß schließen (keine störenden Aufbauten, Messgeräte etc.)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lassen sich die ggf. im Frontschieber eingebauten Schiebefenster leicht bewegen und verschließen? |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ist die Mechanik der Frontschieber (z.B. Frontschieberseilzug) in Ordnung (keine Geräusche bei Veränderung der Frontschieberstellung, Korrosion, Beschädigungen)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lässt sich der Frontschieber stufenlos verstellen und wird in jeder Lage selbsttätig gehalten? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bleibt beim Schließen des Frontschiebers eine Restöffnung von ca. 5 cm um eine Quetschgefahr zu vermeiden? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ist die Verglasung in Ordnung? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werden die Frontschieber an den Abzügen geschlossen gehalten? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lassen sich zusätzliche Öffnungen am Abzug (z.B. in den Seitenflächen) ordnungsgemäß verschließen? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktioniert die Medienversorgung (Licht, Strom, Gas, Wasser)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sind die Abzüge aufgeräumt und werden keine unnötigen Stoffe oder Geräte in ihnen gelagert? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ist die Arbeitsoberfläche inklusiv der Verfugungen in Ordnung? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sind bei nicht aufgekanteter Arbeitsfläche genügend und geeignete Wannen für den Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen vorhanden? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sind Anschlüsse an eine Auffanganlage für schwach radioaktiv kontaminierte Abwässer vorhanden und entsprechend gekennzeichnet? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wenn nein: Sind die ggf. vorhanden Trichtereinläufe für Abwasser aufgekantet und beschriftet „Keine radioaktiven Stoffe einleiten“? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werden arbeitstäglich Kontaminationskontrollen durchgeführt? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abzug-Unterschränke (Sicherheitsschränke): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sind spezielle eigenabgesaugte Sicherheitsschränke für Gefahrstoffstoffe (brennbare Flüssigkeiten) eingebaut? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werden diese Sicherheitsschränke regelmäßig (einmal jährlich) geprüft und wird diese Prüfung durch eine Plakette am Sicherheitsschrank bestätigt? (Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lassen sich die Türen leicht bewegen und schließen diese ordnungsgemäß? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radionuklidabzüge nach DIN25466: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sind am Korpus (Frontseite) gut sichtbar und dauerhaft Angaben angebracht: - zur Tragfähigkeit der Arbeitsfläche? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zur Dicke und dem Werkstoff der ggf. eingebauten Abschirmungen? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zum zulässigen Abluftvolumenstrom? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zum Abzugtyp und Hersteller sowie der Text “Abzug nach DIN 25466“? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zum erlaubten Bereich für mobile Abschirmungen? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ist eine Messeinrichtung zur Ermittlung des Abluftvolumenstromes vorhanden? (z.B. digitale Anzeige) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ist zur unabhängigen Kontrolle des lüftungstechnischen Betriebszustandes eine leicht zugängliche Vorrichtung installiert? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sind Anschlüsse an eine Auffanganlage für schwach radioaktiv kontaminierte Abwässer vorhanden und entsprechend gekennzeichnet? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wird gemäß DIN 25466 Ziffer 9 spätestens alle zwei Jahre die einwandfreie lüftungstechnische Funktion überprüft, diese dokumentiert und die Protokolle 5 Jahre aufbewahrt? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filter: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sind in der RLT-Anlage Abluftfilter vorhanden? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sind in Abzügen/Radionuklidabzügen Abluftfilter vorhanden? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wenn ja: - Vorfilter (Grobfilter) der Filterklasse G4 (EU4)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Schwebstofffilter der Filterklasse H12/H13 (EU12/EU13)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gassorptionsfilter z.B. für Iod geeigneter Aktivkohlefilter)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werden der/die Grob- und Schwebstofffilter mittels Differenzdruckmesser überwacht und der Grenz-Druckverlust [= ...... Pa] nicht überschritten? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werden, wenn erforderlich, die Aktivkohlefilter regelmäßig gewechselt? Welches Wartungsintervall wurde festgelegt? [................] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sind technische Einrichtungen zum kontaminationsfreien Filterwechsel vorhanden? |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wird regelmäßig ermittelt, ob die maximal zulässigen Aktivitätskonzentrationen in der Abluft aus Strahlenschutzbereichen (Anlage VII, Teil D StrlSchV) nicht überschritten werden? |  |  |  |  |  |  |
| Regelungen zur Störungsmeldung: |  |  |  |  |  |  |
| Sind über das Verhalten bei Störungen der RLT-Anlage bzw. der Abzüge und Filteranlagen für die Beschäftigten Regelungen getroffen (z.B. Beenden der Arbeiten, Informationsweitergabe an die Haustechnik bzw. an den zuständigen Technischen Betrieb)? Haustechnik: Technischer Betrieb der Universität, Hubland: 31-84444 Service-Hotline (bzw. dauerbesetzte Schaltwarte) |  |  |  |  |  |  |
| Sind die Beschäftigten darüber informiert, was bei einer etwaigen Aufnahme der Tätigkeit bzw. bei Weiterführung der Tätigkeit während der abgesenkten Phase (Nachtphase) zu tun ist (z.B. Hochschalten auf „Normalbetrieb“)? |  |  |  |  |  |  |
| Wird regelmäßig durch Simulation von Störungen/Ausfällen geprüft, ob Warnleuchten etc. im Ernstfall ordnungsgemäß ansprechen? |  |  |  |  |  |  |
| Sind die Beschäftigten darüber informiert, was bei einer etwaigen Kontamination zu tun ist? |  |  |  |  |  |  |
| Sind diese Regelungen in die Strahlenschutzanweisung aufgenommen und sind Teil der regelmäßigen Unterweisungen? |  |  |  |  |  |  |

Stand: 04.03.2016